## Slide 1: 第五章 三相电路
正弦交流电
火线、地线、零线
关系？
基本供电和用电常识

## Slide 2: 第五章 三相电路
5.1、三相电源
5.2、负载星形联接的三相电路
5.3、负载三角形联接的三相电路
5.4、三相功率

## Slide 3: 5.1、三相电源
分两部分:
1. 静止部分:定子
2. 转动部分:转子
三相交流电的产生:
产生对称的三相电动势
三相绕组
尺寸、匝数相同
空间排列互差120
同步发电机

## Slide 4
表达式:
e
e1
t
O
e
e2
t
O
e
e3
t
O
e2 = Emsin(ωt – 120o)V
e3 = Emsin(ωt – 240o)V
= Emsin(ωt ＋120o)V
e1 = Emsinωt V
相量表示法:
E1
·
E2
·
1200
E3
·
1200
1200
相序：三相交流电到达正最大值的顺序。
（此处相序为:e1  e2  e3 ）

## Slide 5
(一)三相电源的星形联结（或Y形连接）
+
U1
_
·
_
U2
+
·
_
U3
+
·
+
U12
_
·
+
U23
_
·
_
U31
+
·
+
E1
_
+
_
E2
E3
+
_
L1
N
L2
L3
N
·
·
·
可提供两种电压:
相电压: U1 、U2 、U3
·
·
·
线电压: U12 、U23 、 U31
·
·
·
连接方式：三相绕组三个末端连在一起，三个首端一起向外引出4根或只从三个首端向外引出4根供电线。
中性点
中性线
火线(端线)
+
-
+
-
-
+
N

## Slide 6
1. 相电压与线电压的关系
根据 KVL 定律:
U12 = U1 - U2
·
·
·
=U1 +(-U2)
·
·
U31 = U3 - U1
·
·
·
U23 = U2 - U3
·
·
·
相量图:
U1
·
U2
·
U3
·
U31
·
300
U12
·
·
-U2
U23
·
+
U1
_
·
_
U2
+
·
_
U3
+
·
+
U12
_
·
+
U23
_
·
_
U31
+
·
+
E1
_
+
_
E2
E3
+
_
L1
N
L2
L3
N
·
·
·

## Slide 7
(1)
◆ 星形连结结论:
大小关系：
相位关系：
相电压对称
线电压对称
Ul = U12 = U23 = U31
幅角互差120o
Up = U1 = U2 = U3
幅角互差120o
(2)
Ul 超前于与之对应的 Up 30o。
U1
·
U2
·
U3
·
U31
·
300
U12
·
·
-U2
U23
·

## Slide 8: 关于三相负载的基本知识
单相负载：只需一相电源供电
（照明负载、家用电器）
负载
三相负载：需三相电源同时供电
（三相电动机等）

## Slide 9: 关于三相负载的基本知识
三相负载分为两种:
对称负载:
不对称负载:
单相负载：只需一相电源供电
（照明负载、家用电器）
负载
三相负载：需三相电源同时供电
（三相电动机等）

## Slide 10: 关于三相负载的基本知识
三相负载的连接方式有两种:
1. 星形联结
2. 三角形联结
Y形联接
∆形联接

## Slide 11
+
U23
_
_
U31
+
·
·
·
+
U12
_
Z3
Z2
Z1
L1
L2
L3
N
+
U1
_
·
_
+
·
U2
+
_
·
U3
·
I1
·
I3
I2
·
IL1
·
IN
·
IL2
·
IL3
·
三相负载为三相四线制时星形联结。
(一)三相负载的星形联结
图 4.2.4 三相三线制星形联结
5.2 负载星形联接的三相电路

## Slide 12
1. 线电压与相电压的关系
U12 = U1 - U2
·
·
·
U31 = U3 - U1
·
·
·
U23 = U2 - U3
·
·
·
根据 KVL 定律:
若电源电压对称,负载的线电压和相电压是对称的。
+
U23
_
_
U31
+
·
·
·
+
U12
_
Z3
Z2
Z1
L1
L2
L3
N
+
U1
_
·
_
+
·
U2
+
_
·
U3
·
I1
·
I3
I2
·
IL1
·
IN
·
IL2
·
IL3
·
负载承受的电压（相电压）= 电源的相电压。

## Slide 13
当负载对称时: Z1 = Z2 = Z3
结论:
负载的线电压和相电压都对称。
相量图:
U1
·
U2
·
U3
·
U31
·
300
U12
·
·
-U2
U23
·
U12 = U1－ U2
·
·
·
= U1 + (－U2)
·
·
Ul 超前于与之对应的 Up 300
三相对称电路 = 三相对称电源 + 三相对称负载

## Slide 14
2. 相电流与线电流的关系
得出:
U1
·
=
Z1
·
·
IL1 = I1
U2
·
=
Z2
·
·
IL2 = I2
U3
·
=
Z3
·
·
IL3 = I3
IN = I1 + I2 + I3
·
·
·
·
·
·
·
Z3
Z2
Z1
L1
L2
L3
N
+
U1
_
·
_
+
·
U2
+
_
·
U3
·
I1
·
I3
I2
·
IL1
·
IN
·
IL2
·
IL3
·
相电流：负载上的电流
线电流：端线上的电流

## Slide 15
◆ 结论:
若负载对称,相电流和线电流就对称。
·
∴ Ip = Il
·
Ip = Il
相位相同。
讨论:
一般中线可不要。
必须有中线。
1. 负载对称时, = 0
IN = I1 + I2 + I3
·
·
·
·
2. 负载不对称时, ≠0
IN = I1 + I2 + I3
·
·
·
·
三相三线制
三相四线制

## Slide 16
N
+
+
+
–
–
–
N
R1
R2
R3
L1
L3
L2
例1： 一星形联结的三相电路，电源电压对称。设电源线电压 。 负载为电灯组：
若R1=R2= R3 = 5 ，求线电流及中性线电流 IN ；
若R1=5  , R2=10  , R3=20  ,求线电流及中性线电流 IN 。

## Slide 17
N
+
+
+
–
–
–
N
R1
R2
R3
L1
L3
L2
中性线电流
解：
已知：
(1) 线电流
三相对称

## Slide 18
(2)三相负载不对称（R1=5 、R2=10  、R3=20 ）
分别计算各线电流
中性线电流
°
V
120
220
3
=
U
&

## Slide 19
例2：照明系统故障分析
解: (1) L1相短路
1) 中性线未断
N’
R1
R3
R2
L1
L2
N
L3
L1相短路电流很大，将熔丝熔断， L2和L3相不受影响，相电压仍为220V, 正常工作。
在上例中，试分析下列情况
(1) L1相短路: 中性线未断时，求各相负载电压；
中性线断开时，求各相负载电压。
(2) L1相断路: 中性线未断时，求各相负载电压；
中性线断开时，求各相负载电压。
×

## Slide 20
此情况下，L2和L3相的电灯组承受电压都超过额定电压（220V) ，这是不允许的。
2) L1相短路, 中性线断开时
负载中性点N´即为L1, 故负载各相电压为
L1
L2
N
L3
N´
i1
i3
i2
+
+
+
–
–
–

## Slide 21
(2) L1相断路
2) 中性线断开
L2、L3相灯仍承受220V
电压, 正常工作。
1) 中性线未断
变为单相电路，如图(b)
所示, 由图可求得
I
L2
L3
U´1
U´2
+
–
–
+
(b)
N’
R1
R3
R2
L1
L2
N
L3
(a)

## Slide 22
（1）不对称负载Y联结又未接中性线时，负载相电压不再对称，且负载电阻越大，负载承受的电压越高。
（2）中性线的作用：保证星形联结三相不对称负载的相电压对称。
（3）照明负载三相不对称，必须采用三相四线制供电方式，且中性线（指干线）内不允许接熔断器或闸刀开关。
结论

## Slide 23: 例5.2.1
已知：ZA=ZB=ZC=6+j8
图示三相电路
求：电流 IA、IB、IC、IN
解：
由于ZA=ZB=ZC 负载对称
可只计算一相
ZB
ZC
ZA

## Slide 24: 5.3、负载三角形联接的三相电路
+
U1
_
U12=
+
U2
_
U23=
_
U3
+
=U31
·
·
·
·
·
·
Z1
Z3
Z2
L1
L2
L3
·
IL1
IL2
IL3
I1
I2
I3
·
·
·
·
·

## Slide 25
1. 相电压与线电压的关系
结论：
⑴ 相电压对称、线电压也对称。
⑵ Up = Ul
·
·
U12 = U1
·
·
·
·
U23 = U2
·
·
U31 = U3
得出：
+
U1
_
U12=
+
U2
_
U23=
_
U3
+
=U31
·
·
·
·
·
·
Z1
Z3
Z2
L1
L2
L3
·
IL1
IL2
IL3
I1
I2
I3
·
·
·
·
·

## Slide 26
2. 相电流与线电流的关系
I1
·
I2
·
IL2
·
·
-I3
I3
·
IL3
·
相量图:
IL1
·
根据 KCL 定律求出线电流:
IL3 = I3 - I2
·
·
·
IL2 = I2 - I1
·
·
·
IL1 = I1 - I3
·
·
·
= I1 + ( - I3 )
·
·
Z1
Z3
Z2
L1
L2
L3
·
IL1
IL2
IL3
I1
I2
I3
·
·
·
·
·
由左图可得各相电流：

## Slide 27
⑴ 若负载对称：
相电流和线电流对称。
⑵ 若负载不对称,
负载的相电压仍然对称（由于电源电压对称）；
相电流和线电流则不对称。
◆ 结论：
Il 滞后于与之对应的 Ip 30o。
I1
·
I2
·
IL2
·
·
-I3
I3
·
IL3
·
相量图:
IL1
·

## Slide 28
⑴ 三相负载采取那种联结方式 取决于电源电压和负载的额定电压,原则上应使负载的实际工作相电压等于额定相电压。
例如: 某三相异步电动机,三相绕组的额定电压是 220 V，若两电源的线电压分别为 380 V 和 220 V，负载应采取那种联结方式?
答:接线电压 380 V电源时: Y 形联结
接线电压 220 V电源时: △ 形联结
◆注意：
⑵ 若为单相多台负载，应尽量均匀地分布在三相上。

## Slide 29
[补充例1] 一个对称星接负载,接于线电压为 380 V的三相四线制电源上, 问:当 M 点断开时,U1 =?当 M 和 N点都断开时, U1 =?
Z
Z
Z
M
N
L1
L2
L3
N
+
U1
—
解：
M 点断开时,U1 = 220V
M和N 点都断开时, U1 = 190 V

## Slide 30: 5.4、三相功率
无论负载为 Y 或△联结，
单相有功功率：Pp= Up Ip cosp
对称负载联结时：
同理
对称负载Y联结时：
三相总有功功率：P = 3Up Ipcosp （负载对称时）
相电压与相
电流的相位差

## Slide 31
 | 有功功率 | 无功功率 | 视在功率 | 说明
任意负载 | P = P1+ P2+ P3 | Q = Q1+ Q2+ Q3 | S =S1+S2+S3 | 
对称负载 | P = 3P1 = 3Up Ip cos =√3 Ul Il cos | Q = 3Q1 = 3Up Ip sin =√3Ul Il cos | S = 3S1 = 3Up Ip =√3 Ul Il | 相值 线值
三相电路的功率
×

## Slide 32
例5.4.1：某一三相对称负载（电动机),每相( R=29Ω、XL=21.8 Ω ),接于线电压为380伏的三相电源上(作星形联接)
试求: 1）相电流、线电流；2）三相有功功率
解：
星形联接 UL=380V，UP=220V

## Slide 33
[补充例2] 有一个三相对称负载,每相负载 R = 29Ω，X=21.8Ω，且每相负载的额定电压为 380 V。求:
1.有一个三相星接电源,电压为 380 V，负载应如何联结？
2. 负载从电源取用的电流?
3. 负载所消耗的功率?
采取 △ 形联结
Z
Z
Z
电源
负载
Ip
Il
[解]

## Slide 34
2）
Z =√R2 + X2
= 36.1Ω
∴ Ip =
UP
Z
=
380
36.1
A = 10.5 A
= 9.6 KW
3）P = 3Up Ip cos
cos = = 0.8
R
Z
Z
Z
Z
电源
负载
Ip
Il

## Slide 35: 例5.4.2
图示电路：已知电源线电压为380伏，接两组对称负载，一组接成星形，每相阻抗为 ；一组接成三角形，每相阻抗为
求：1）各相电流；2）各线电流；3）三相有功
解：
A
B
C

## Slide 36
A
B
C
对于对称的△负载:
对称
对于对称的Y负载:
总线电流：
也是对称电流
三相有功：
对称

## Slide 37: 本章结束
下一章
总目录
结束放映