## Slide 1: 第六章 磁路与铁心线圈电路
6.1 磁路及其分析方法
6.2* 交流铁心线圈电路
6.3 变压器
6.4 电磁铁
同学自己复习
自学

## Slide 2
B
导线
I
H
C
A
显然 HA=HB=HC
A点、C点为铁，B点为铜
BA
BC
BB
则各点磁感应强度BA=BC>BB
磁场基本物理量举例（H、μ、B、φ）

## Slide 3
电磁感应定律
i
N
+ u -
线性电感（空心）
电感（空心、铁芯）
- e +
注意：
当u为正弦时，φ也为正弦，但i并不一定为正弦。
NI:磁通势

## Slide 4: 磁场的基本物理量与基本定律复习
磁场的基本物理量 | 磁场强度 H： 线圈电流I ,则产生磁场H, H∝I
 | 磁感应强度B : 表示磁场内某点磁场强弱和方向
 | 磁导率 ： 物质的导磁能力，
 | 磁通密度： 穿过面积S 的磁力线， = B S
磁性材料的磁性能 | 高导磁性： >>  0 （注：μ0=4π×10-7 H/m ）；
 | 磁饱和性： B和H不成正比（磁化曲线）；μ不是常数
 | 磁滞性：磁化时有剩磁Br（磁滞回线），软、永、矩磁
磁路的分析方法 | 安培环路定律：∮Hdl=∑I，Hl = NI=F，
 | 磁路的欧姆定律： ，磁阻
电磁感应定律 | 空心线圈：

## Slide 5: 6.3 变压器
变压器符号
主要功能：
变电压、变电流、变阻抗
主要作用：
实现高压输电和低压配电
工作过程：
升压——降压
分类及符号：
按相数分
三相变压器
单相变压器
在能量传输过程中，当输送功率P =UI cos 及负载功率因数cos 一定时：
电能损耗小
节省金属材料（经济）
U  I
P = I² Rl
I  S
发电厂
10.5kV
输电线
220kV
升压
仪器
36V
降压
…
实验室
380 / 220V
降压
变电站
10kV
降压
降压

## Slide 6: 6.3.1 变压器的工作原理
单相变压器
+
–
+
–
N1
N2
一次、二次绕组互不相连，能量的传递通过铁心靠磁耦合。
一次
绕组
二次
绕组
铁心

## Slide 7: 1. 电磁关系

（带负载运行情况）
接交流电源
+
–
+
–

i1 ( i1N1)
i1
i2 ( i2N2)
有载时，铁心中主磁通是由一次、二次绕组磁通势共同产生的合成磁通。
i2
+
–
e2
+
–
u2
Z 
接负载
N1
N2

## Slide 8: 1. 电磁关系
（带负载运行情况）
注意：i并不是正弦。
u1 ≈ -e1
u1为正弦
e1为正弦
φ为正弦
e2、u2为正弦

接交流电源
+
–
+
–
i1
i2
+
–
e2
+
–
u2
Z 
接负载
N1
N2

## Slide 9: 1. 电磁关系
（带负载运行情况）
Φ为正弦,假设Φ= Φmsinωt

接交流电源
+
–
+
–
i1
i2
+
–
e2
+
–
u2
Z 
接负载
N1
N2
= -N1ωΦmcosωt
= N12πfΦmsin(ωt-90°)
∴ E1m= N12πfΦm
即 E1= πfN1Φm
≈4.44 fN1Φm
即 E2= πfN2Φm
≈4.44 fN2Φm
显然：
但是：
E1=U1？ E2=U2？

## Slide 10: 1. 电磁关系

（带负载运行情况）
接交流电源
+
–
+
–
+
–
1

1
i1 ( i1N1)
i1
i2 ( i2N2)
2
有载时，铁心中主磁通是由一次、二次绕组磁通势共同产生的合成磁通。
2
i2
+
–
e2
+
–
e2
+
–
u2
Z 
接负载
N1
N2
-
e1
+
+
e2
-

## Slide 11: 1. 电磁关系
（带负载运行情况）
2. 电压变换（设加正弦交流电压）
R1 为一次绕组的电阻
Lσ1为一次绕组的漏磁电感
e1 为主磁通在一次绕组的感生电动势。
R2 为二次绕组的电阻
Lσ2为二次绕组的漏磁电感
e2 为主磁通在二次绕组的感生电动势
-
e1
+
+
e2
-

## Slide 12: 1. 电磁关系
（带负载运行情况）
2. 电压变换（设加正弦交流电压）
-
e1
+
+
e2
-
很小，可以忽略
空载时，I2=0
∴U1≈E1=4.44 fN1Φm
∴U2= U2 0=E2=4.44 fN2Φm
二次侧空载电压
（匝比）
K为变比
故有
结论：改变匝数比，就能改变输出电压。

## Slide 13: 1. 电磁关系
（带负载运行情况）
2. 电压变换（设加正弦交流电压）
3. 电流变换
(一次、二次侧电流关系)
有载工作 | 空载工作
∵
∴=
（磁势平衡式）
空载磁势
有载磁势
U1≈E1=4.44 fN1Φm
主磁通的最大值m在变压器空载和有载时近似保持不变。
∵I0  (2~3)%I1N 可忽略
𝒊_𝟏 𝑵_𝟏 〖=−𝒊〗_𝟐 𝑵_𝟐
𝑰_𝟏/𝐼_𝟐 ≈𝑵_2/𝑵_1 =1/𝐾
∵I0  (2~3)%I1N 可忽略

## Slide 14: 1. 电磁关系
（带负载运行情况）
2. 电压变换（设加正弦交流电压）
3. 电流变换
(一次、二次侧电流关系)
𝑰_𝟏/𝐼_𝟐 ≈𝑵_2/𝑵_1 =1/𝐾
结论：一次、二次侧电流与匝数成反比。
1.提供产生m的磁势
2.提供用于补偿 作用的磁势
磁势平衡式：
=

## Slide 15: 1. 电磁关系
（带负载运行情况）
2. 电压变换（设加正弦交流电压）
3. 电流变换
(一次、二次侧电流关系)
𝑰_𝟏/𝐼_𝟐 ≈𝑵_2/𝑵_1 =1/𝐾
4. 阻抗变换
+
–
+
–
+
–
结论： 变压器一次侧的等效阻抗模，为二次侧所带负载的阻抗模的K 2 倍。

## Slide 16: 1. 电磁关系
（带负载运行情况）
2. 电压变换（设加正弦交流电压）
3. 电流变换
(一次、二次侧电流关系)
𝑰_𝟏/𝐼_𝟐 ≈𝑵_2/𝑵_1 =1/𝐾
4. 阻抗变换

## Slide 17
例 6.3.1:如图，交流信号源的电动势 E= 120V，内阻 R 0=800，负载电阻RL=8。
（1）当R′L=R0时，求变压器的匝数比；
（设R′L为RL折算到原边的等效电阻）
（2）信号源通过变压器联接负载时的输出功率；
（3）信号源直接联接负载时的输出功率。
(1)
解:
变压器的匝数比为：
R0
+
–
RL
N1
N2

## Slide 18
例 6.3.1:如图，交流信号源的电动势 E= 120V，内阻 R 0=800，负载电阻RL=8。
（1）当R′L=R0时，求变压器的匝数比；
（设R′L为RL折算到原边的等效电阻）
（2）信号源通过变压器联接负载时的输出功率；
（3）信号源直接联接负载时的输出功率。
输出功率：
R0
+
–
RL
N1
N2
(2)
（通过变压器联接）
输出功率：
(3)
（直接联接）
信号源
R0
RL
+
–
结论：接入变压器以后，输出功率大大提高。

## Slide 19: 6.3.2 变压器的外特性
二次侧输出电压 U2和输出电流 I2的关系：U2 = f (I2)
额定条件下二次侧空载电压
一般供电系统希望要硬特性（随I2的变化，U2 变化不大），电压变化率约在5%左右。
电压变化率：
cos2 =0.8
(感性）
U2
I2
U20
I2N
cos2 =1
O
前提：U1和cos2保持不变

## Slide 20: 6.3.3 变压器的损耗与效率()
绕组导线电阻的损耗。
交变磁通在铁心中产生的感应电流(涡流)造成的损耗。
磁滞现象引起铁心发热，造成的损耗。
大小与电流的平方成正比。
变压器损耗
铜损 (PCu)
铁损(PFe )
磁滞损耗
涡流损耗
磁通在铁芯内的损耗。
大小与频率f、主磁通φ有关。（与负载性质和电流无关）
为减少涡流损耗，铁心一般由导磁钢片叠成。

变压器的效率为
一般  95% ,负载为额定负载的(50~75)%时，最大。
输出功率
输入功率

## Slide 21
例 6.3.3 有一带电阻负载的三相变压器，其额定数据如下：SN=100kVA, f=50Hz, U1N=6000V, U2N= U20=400V 。
由试验测得:
 PFe =600 W，额定负载时的  PCu =2400W 。
试求 (1) 变压器的额定电流；
(2) 满载和半载时的效率。
解:
(1) 额定电流

## Slide 22
(２) 满载时的效率
满载:功率与电流均为额定值
例 6.3.3 有一带电阻负载的三相变压器，其额定数据如下：SN=100kVA, f=50Hz, U1N=6000V, U2N= U20=400V 。
由试验测得:
 PFe =600 W，额定负载时的  PCu =2400W 。
试求 (1) 变压器的额定电流；
(2) 满载和半载时的效率。

## Slide 23
半载时的效率
半载:功率与电流均为额定值的一半
铜损与电流的平方成正比
例 6.3.3 有一带电阻负载的三相变压器，其额定数据如下：SN=100kVA, f=50Hz, U1N=6000V, U2N= U20=400V 。
由试验测得:
 PFe =600 W，额定负载时的  PCu =2400W 。
试求 (1) 变压器的额定电流；
(2) 满载和半载时的效率。

## Slide 24: 6.3.4 特殊变压器
使用时，改变滑动端的位置，便可得到不同的输出电压。
注意：一次、二次侧千万不能对调使用，以防变压器损坏。因为N变小时，磁通增大，电流会迅速增加。
1.自耦变压器
A
B
P
+
–
+
–

## Slide 25
二次侧不能短路，
以防产生过流；
2. 铁心、低压绕组的
一端接地，以防在
绝缘损坏时，在二次侧出现高压。
使用注意事项：
电压表
被测电压=电压表读数  N1/N2
2.电压互感器
(实现用低量程的电压表测量高电压)
V
R
N1
（匝数多）
保险丝
N2
（匝数少）
~u
（被测电压）

## Slide 26
电流表
被测电流=电流表读数  N2/N1
二次侧不能开路，
以防产生高电压；
2. 铁心、低压绕组的
一端接地，以防在
绝缘损坏时，在二次侧出现过压。
使用注意事项：
3.电流互感器
(实现用低量程的电流表测量大电流)
（被测电流）
N1
（匝数少）
N2
（匝数多）
A
R
i1
i2

## Slide 27: 6.3.5 变压器绕组的极性
当电流流入(或流出）两个线圈时，若产生的磁通方向相同，则两个流入(或流出）端称为同极性端。
•
•
A
X
a
x
•
A
X
a
x
1. 同极性端 (同名端)
或者说，当铁心中磁通变化时，在两线圈中产生的感应电动势极性相同的两端为同极性端。
同极性端用“•”表示。
增加
+
–
+
+
+
–
–
–
同极性端和绕组的绕向有关。
•

## Slide 28
联接 2－3
变压器原一次侧有两个额定电压为 110V 的绕组：
2.线圈的接法
•
•
1
3
2
4
•
•
1
3
2
4
联接 1－3， 2 －4
当电源电压为220V时：
+
–
+
–
电源电压为110V时：

## Slide 29: 应注意的问题：
问题1：在110V 情况下，如果只用一个绕组
（N），行不行？
答：不行（两绕组必须并接）
一次侧有两个相同绕组的电源变压器(220/110)，使用中应注意的问题：
•
•
1
3
2
4
若两种接法铁心中的磁通相等，则：
+
–
这说明只用一个绕组时，原方电流要增加一倍
才能正常工作，这时原方电流会超出其额定值

## Slide 30: 应注意的问题：
问题2：如果两绕组的极性端接错，结果如何？
结论：在同极性端不明确时，一定要先测定同极性端
再通电。
答：有可能烧毁变压器
两个线圈中的磁通抵消
原因：
电流 很大
烧毁变压器
感应电势
•
•
1
3
2
4

’
+
–

## Slide 31: 本章结束
下一章
总目录
结束放映