## Slide 1
载流导体（转子）在磁场中形成的电磁转矩
电磁转矩T
T 与定子每相绕组电压U12 成正比。U 1 T 
当 U1 、 R2一定时，T 是 S 的函数。
转子电阻R2 的大小对 T 有影响。可通过改变R2 的方式改变转距。
（仅限绕线式异步电动机）
Tmax: 最大转矩
Tst: 启动转矩
TN:额定转矩

## Slide 2
Tmax: 最大转矩
Tst: 启动转矩
TN:额定转矩
T2N = 9.55
P2N (单位：w)
nN (单位：r/min)
Tmax
TN
λ =
Tst
TN
Kst =

## Slide 3
Tmax: 最大转矩
Tst: 启动转矩
TN:额定转矩
U1对机械特性的影响
R2变化对机械特性的影响

## Slide 4
起动时
运行时
Q2下合：
接入自耦变
压器，降压
起动。
Q2上合：
切除自耦变
压器，全压
工作。
电动机起动方式
直接起动
降压起动
Y-换接起动
自耦降压起动
转子串电阻起动
Y-换接起动
降压起动

## Slide 5
三相异步电动机的铭牌数据
三相异步电动机
型 号 Y132S－6 功 率 3 kW 频 率 50Hz
电 压 380 V 电 流 7.2 A 联 结 Y
转 速 960r/min 功率因数 0.76 绝缘等级 B
接线盒
W2
U2
V2
V1
W1
U1

## Slide 6
定子三相绕组的联接方法
V1
W2
U1
W1
U2
V2
U2
U1
W2
V1
V2
W1
U1
V1
W1
W2
U2
V2
Y 联结
W1
U1
V1
W2
U2
V2
 联结
W2
U2
V2
V1
W1
U1